## Ponudbeni troškovnik
PONUDBENI TROŠKOVNIK za predmet nabave: Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe u 2025. godini
1. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
R. br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina |  | Jedinična cijena | Iznos stavke
1. | Nabava, transport, polaganje i uvlačenje u PVC cijevi energetskog kabela FG7 4 x 16 mm2 za povezivanje postojećih SSRO ormara i novih RO ormara, u kabelsku kanalizaciju.
| Obračun po m'. | m | 100 | a | ___________ | ___________
2. | Nabava, transport, polaganje i spajanje voda za uzemljenje RO ormara (Cu uže 35 mm2) sa spojnim priborom. Spajanje voda sa stupom treba izvesti Cu stopicom za gnječenje te spoj zaštititi antikorozivnim odn. antioksidant premazom. Također je potrebno uračunati stopicu za gnječenje, maticu te podlošku (od inox materijala) u istu stavku.
| Obračun po m'. | m | 100 | a | ___________ | ___________
3. | Nabava, transport, montaža i spajanje tipskog RO za štandove po uzoru na postojeće stanje (istih karakteristika kao proizvođač: Gigieffe, tip RO-a: Aquarius) sa slijedećom opremom:
- | kućište RO ormara (donje+gornje) zajedno sa stalkom, prirubnicom za montažu na sidrene vijke te vratima i bravicom i rasvjetnom armaturom na vrhu uključujući i senzor rasvjete, komplet spreman za ugradnju slijedećih elemenata za priključenje, | kmpl 1
- | kombinirana zaštitna sklopka (KZS), (istih karakteristika kao proizvođač: Moeller MPFL6), 16A, 250 V, 2-polna, C-karakteristika, diferencijalna struja 30mA, | kom 8
- | industrijska (EURO) priključnica snage (2P+PE) 250 V (plava), 16 A, ugradna, klase najmanje IP44 , | kom 8
- | stezaljka za priključenje vodiča nule (NUL) i zaštitnog uzemljenja (PE) u kompletu ili odvojeno, | kom 2
NUDIMO:
| Obračun stavke po kompletu. | komplet | 4 | a | ___________ | ___________
4. | Izrada kabelskih zaglavaka na kabelu FG7 4x16 mm2 uvlačenje istoga u SSRO i RO i ormare te oblikovanje žica i spajanje.
| Obračun po komadu. | kom | 10 | a | ___________ | ___________
5. | Interpolacija elemenata za priključenje novih NN izlaza u SSRO-u. Elementi za proširenje su postolja osigurača 63A, 400V, sa pripadajućom opremom. Obračun po kompletu NN izlaza.
| Obračun po kompletu. | komplet | 8 | a | ___________ | ___________
6. | Nabava, transport, montaža i spajanje elemenata u tipskom RO-u za štandove po uzoru na postojeće stanje (istih karakteristika kao proizvođač: Gigieffe, tip RO-a: Nimbus), radi ograničavanja potrošnje pojedinih priključnica snage (utičnica) sa slijedećom opremom:
6.1. | kombinirana zaštitna sklopka (KZS), (istih karakteristika kao proizvođač: Moeller MPFL6), 40A, 400 V, 4-polna, C-karakteristika, diferencijalna struja 30mA,
NUDIMO:
| Obračun po komadu. | kom | 8 | a | ___________ | ___________
6.2. | kombinirana zaštitna sklopka (KZS), (istih karakteristika kao proizvođač: Moeller MPFL6), 16A, 250 V, 2-polna, C-karakteristika, diferencijalna struja 30mA,
NUDIMO:
| Obračun po komadu. | kom | 14 | a | ___________ | ___________
6.3. | ograničivač potrošnje (limitator) nazivne struje 1x6 A, 1x10 A ili 1x16 A, 250 V, proizvođača koji je prihvaćen u lokalnom HEP-u O.D.S. d.o.o. TJ Poreč, s karakteristikama: Struja preopterećenja = 1,1 x In, Vrijeme isklopa (t) = t > 1h.
| Obračun po komadu. | kom | 5 | a | ___________ | ___________
6.4. | ograničivač potrošnje (limitator) nazivne struje 3x10 A ili 3x16 A, 400 V, proizvođača koji je prihvaćen u lokalnom HEP-u O.D.S. d.o.o. Pogona Poreč, s karakteristikama: Struja preopterećenja = 1,1 x In, Vrijeme isklopa (t) = t > 1h.
| Obračun po komadu. | kom | 1 | a | ___________ | ___________
6.5. | nadgradni razvodni ormari za ugradnju unutar postojećih ormara za štandove u koji će se smjestiti KZS i limitatori s mogućnošću plombiranja (istih karakteristika kao proizvođač: Hager - Vector ili dr.), stupnja zaštite IP 54/65, klasa zaštite II., zajedno s stezaljkom za priključenje vodiča nule (NUL) i zaštitnog uzemljenja (PE) u kompletu ili odvojeno.
NUDIMO:
| Obračun po komadu. | kom | 4 | a | ___________ | ___________
7. | Revizija postojećih ormara za štandove sa zamjenom oštećenih elemenata po nalazu ispitivača radi izdavanja protokola o ispitivanju. Potrebno je cjelovito pregledati i pritegnuti postojeće spojeve, NUL i PE stezaljke te ZAMIJENITI 12 postojećih industrijskih (EURO) priključnica snage (2P+PE) 250 V (plava), 16 A, ugradna, klase najmanje IP44 , te zamjena 4 zaštitne strujne sklopke 4P, 400 V, 63 A, Idn=0,003 A i zamjena 12 kombiniranih strujnih sklopki (KZS), (sl. kao MoellerMPFL6 ili ABB), 16A, 250 V, 2-polna, C-karakteristika, diferencijalna struja 30mA. Potrebno je također numerirati i očistiti sve ormare (2 komada). Izvođenje stavke u kompletu.
| Obračun po kompletu. | komplet | 4 | a | ___________ | ___________
8. | Revizija postojećih ormara za štandove sa dogradnjom i zamjenom elemenata kako slijedi:
8.1. | kombinirana zaštitna sklopka (KZS), (istih karakteristika kao proizvođač: Moeller MPFL6), 40A, 400 V, 4-polna, C-karakteristika, diferencijalna struja 30mA, interpolirana u zasebno nadgradno OG kućište.
NUDIMO:
| Obračun po kompletu. | komplet | 2 | a | ___________ | ___________
8.2. | industrijska (EURO) priključnica snage broj polova: 2P+F (L1+N+PE) 415 V, 16 A, ugradna, klase najmanje IP44 .
| Obračun po kompletu. | komplet | 2 | a | ___________ | ___________
8.3. | Industrijski utikač, 16A, 415V, broj polova: 2P+F (L1+N+PE), IP44, s uvodnicom.
| Obračun po kompletu. | komplet | 2 | a | ___________ | ___________
9. | Inox kanalica za zaštitu kabela na podu od pješačke komunikacije (isto kao i kanalica za zaštitu usponske vertikale gromobranskog užeta). Isporučuje se po komadu od 2 m' (sveukupno 10 m').
| Obračun po kompletu. | komplet | 20 | a | ___________ | ___________
10. | Nabava, transport i ugradnja zaštitne rebraste PVC cijevi do fi 50 mm za potrebe zaštite kabela po cijeloj trasi za potrebe zaštite kabela za priključenje štandova i klupčica.
| Obračun po m'. | m | 100 | a | ___________ | ___________
11. | Dobava, transport i montaža tipskih bravica na svim ormarićima za kioske i štandove po uzoru na postojeće stanje.
| Obračun po kompletu. | komplet | 18 | a | ___________ | ___________
12. | Preuzimanje sa skladišta Investitora, transport, montaža i spajanje tipskog RO (kamp ormara) za štandove slično kao (istih karakteristika kao proizvođač: Gigieffe, tip RO-a: Aquarius) sa slijedećom opremom:
12.1. | kućište RO ormara (donje+gornje) zajedno sa stalkom, prirubnicom za montažu na sidrene vijke te vratima i bravicom i rasvjetnom armaturom na vrhu uključujući i senzor rasvjete, komplet spreman za ugradnju slijedećih elemenata za priključenje, | kmpl 1
12.2. | kombinirana zaštitna sklopka (KZS), (istih karakteristika kao proizvođač: Moeller MPFL6), 16A, 250 V, 2-polna, C-karakteristika, diferencijalna struja 30mA, | kom 6
12.3. | industrijska (EURO) priključnica snage (2P+PE) 250 V (plava), 16 A, ugradna, klase najmanje IP44 , | kom 6
12.4. | stezaljka za priključenje vodiča nule (NUL) i zaštitnog uzemljenja (PE) u kompletu ili odvojeno, | kom 2
NUDIMO:
| Obračun stavke po kompletu. | komplet | 10 | a | ___________ | ___________
13. | Pozajmica u smislu nabave, transporta, montaže, spajanja i demontaže privremenih mjernih ormarića sukladno standardima HEP-a za privremeno mjerenje utroška el. energije za potrebe turističke manifestacije. MO mora sadržavati trofazno jedno tarifno brojilo radne energije In=60 A, 3x400/231 V, 50 Hz, te potrebne pancer osigurače (3 kompleta po MO ormariću. Ormarić je tipski klase B3. U cijenu uključiti ormarić i potrebnu bravicu tipa HEP - 303.
| Obračun stavke po kompletu. | komplet | 2 | a | ___________ | ___________
14. | Pozajmica u smislu nabave, transporta i polaganja energetskog kabela FG7 4 x 16 mm2 za povezivanje razvodnih NN ormarića u kab. kanalizaciju. U istoj stavci uključiti i pozajmicu u smislu nabave, transporta i polaganja plastične rebraste cijevi Ф50 mm za potrebe polaganja energetskog kabela FG7 4 x 16 mm2 za povezivanje razvodnih NN ormarića. U cijenu uključiti pričvršćenje iste na asfaltne i betonirane površine rebrastim perforiranim obujmicama te sav prateći materijal. Prosječan izvod iznosi 17,5 m' što čini ukupno: 17,5 x 4 = 70,00 m'.
| Obračun po metru dužnom. | m | 250 | a | ___________ | ___________
15. | Pozajmica i montaža reflektora na potrebnim lokacijama tipa istih karakteristika kao proizvođač: "Disano" - Rodio LED reflektor - asimetrične optike, temperature boje svijetla: 3000 K, snage cca 100W. u cijenu uračunati sav potreban pribor i materijal za montažu istih na postrojenje JR.
NUDIMO:
| Obračun po komadu. | kom. | 3 | a | ___________ | ___________
16. | Pozajmica u smislu nabave, transporta, montaže, spajanja i demontaže produžnih kabela tipa FG7 3 x 4,0 mm2 za priključenje na RO ormare do maksimalne dužine kabela L=15,00 m'.
| Obračun stavke po kompletu. | komplet | 14 | a | ___________ | ___________
17. | Nabava, transport, montaža i spajanje tipskog elementa postojećeg energetskog zdenca tipa „Jolly block“ istih karakteristika kao proizvođač: „JOLLY SET“ iz podzemnog RO-a, proizvođača ELECA General Contractor s.r.l. Divisione jolly set, po uzoru na postojeće stanje sa slijedećom opremom:
- | Mesingani poklopac osovine stupa s beskonačnim pužnim nastavkom, koji služi kao mehanizam za spuštanje i dizanje zdenca, zajedno s poklopcem za zaštitu od prljavštine, sa ravnim zazorom prema postojećoj ručki koju posjedujemo.
NUDIMO:
| Obračun stavke po kompletu. | komplet | 2 | a | ___________ | ___________
18. | Dobava, transport i ugradnja PVC razvodnog - priključnog dvodjelnog (zasebna vrata za osigurače s bravicom te zasebna vrata za priključnice snage s bravicom) samostojećeg ormara (UGRADNJA UZ ZID!) za priključke tipskih klupčica sa slijedećom opremom:
- | SSRO kl. IP 65, IK 10 | kom | 1
- | postolje za SSRO | kom | 1
- | euro priključnica (ž), CEE 250 V, 3 pola, (1p+N+PE),In=16 A, montaža na bak. ploču
|  | kom | 6
- | plastični tipski ("Gewis" ili sl.) nadgradni razvodni troredni ormarić, klase IP4x, 690V, 63A, 50 Hz, sa NUL i PE stezaljkom za presjeke do 25 mm2, bez vrata i bravice
|  | kom | 1
- | kombinirana zaštitna sklopka (KZS), (sl. kao MoellerMPFL6), 20A, 250 V, 2-polna, C-karakteristika, diferencijalna struja 30mA,
|  | kom | 6
- | plastična kanalica za ožičenje dužine 2 m, dim. 100x60 mm, vodiči za ožičenje mjernog mjesta, potreban sitno spojni materijal, oznake i natpisi te tipska bravica.
paušal
NUDIMO:
| Obračun stavke po kompletu. | komplet | 1 | a | ___________ | ___________
19. | Interventno održavanje NN instalacije za kioske i štandove tijekom ljetne turističke sezone. U cijenu se uračunava sat rada, a materijalni troškovi prema stvarnoj šteti koja je nastala nas NN postrojenju uz ovjeru predstavnika Investitora, o čemu se sačinjava Zapisnik na temelju uviđaja. Obračun po satu rada (bez obzira na vrijeme poziva /dan-noć).
| Obračun po satu rada. | h | 100 | a | ___________ | ___________
20. | Ispitivanje kabela, kontrola izvršenih mjera izjednačavanja potencijala, mjerenje otpora izolacije, otpora uzemljivača, mjerenje otpora petlje i računska kontrola vremena pregaranja osigurača prema I-T karakteristici, te izrada protokola o ispitivanju, izrada svih potrebnih jednopolnih shema, natpisa i obilježja na kabelima, te organizacija internog tehničkog pregleda izvedenih radova i to za novo montirani dio kao i za sve ostale NN ormariće (ukupno 25 komada).
| Obračun po kompletu. | komplet | 4 | a | ___________ | ___________
21. | Izrada dokumentacije (projektna dokumen-tacija, dokumentacija izvedenog stanja, obilježavanje i ostalo)
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 | a | ___________ | ___________
22. | Zamjena inox vrata (uslijed vandalizma) RO za zabavne radnje na rasvjetnom stupu ili javnoj površini. Vrata su izrađena po mjeri, dim 110x52 cm, s izradom rupe za tipsku bravicu u kompletu s bravicom (cilindar brava).
| Obračun po komadu. | kom | 3 | a | ___________ | ___________
23. | Izrada kabelskog priključka za napajanje adventskog vijenca na trgu (pilastru) – lokacija na Trgu Slobode, kabelom tipa FG7 3x2,5 mm2 koji je ovješen na inox sajlu kao nosivo sredstvo, zajedno s priključnim i razvodnik kutijama, prekidačem za vanjsku montažu, uključujući paljenje svake svijeće naredne nedjelje advent (4 puta).
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 | a | ___________ | ___________
24. | Pozajmica u smislu nabave, transporta, montaže, spajanja i demontaže privremenih mjernih ormarića sukladno standardima HEP-a za privremeno mjerenje utroška el. energije za potrebe održavanja Adventa. Mjerni ormar mora biti veličine SSRO ormara, istih ili sličnih karakteristika kao SCHRACK tip PL ili jednakovrijedan, otvoreno dno, zaštitno izoliran-kl.II, IP54, ojačani poliester UV stabiliziran, otporan na udarce, boja RAL 7035, približne mjere VxŠxD = 1000x500x320 mm, krović, montažna ploča bakelitna, postolje visine 900 mm. Od opreme, ormar mora sadržavati: podnožja za dolazni glavni napojni kabel, podnožja osigurača VuNN 250, rastalne uloške 120 A, strujne mjerne transformatore omjera 150/5 A, umjerene i evidentirane u HEP-u (!), MPU ploču za povezivanje uređaja, automatske osigurače nominalne struje 6 A za potrebe strujnih mjernih transformatora, ožičenje s numeracijom vodova, sve prema tipskoj jednopolnoj shemi HEP-a.
| Obračun stavke po kompletu. | komplet | 3 | a | ___________ | ___________
| UKUPNO (1): - Elektromontažni radovi |  |  |  |  | ___________
REKAPITULACIJA:
| UKUPNO: - (Elektromontažni radovi) |  |  |  |  | ___________
| PDV (25%): |  |  |  |  | ____________
| SVEUKUPNO: |  |  |  |  | ____________
Ponuditelj: