## ELEKTRO
Investitor: | Grad Poreč
Građevina: | SRC Veli Jože - igrališta Sanacija vanjskih igrališta na k.č. 4344/2 k.o. Poreč
Mjesto: | Poreč
Datum: | 12.3.2024.
NAZIV PONUDITELJA:
SJEDIŠTE PONUDITELJA:
ADRESA PONUDITELJA:
OIB:
TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
Br. | Naziv | Jed. | Kol. | Cijena | Iznos
EL. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
A. | GRAĐEVINSNKI RADOVI
A.01. | PRIPREMNI RADOVI ZA VR
A.01. | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI ZA VR |  |  |  | 0
A.02. | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ EL. INST.
A. 02. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI UZ EL. INST. |  |  |  | 0
A.03. | ZAVRŠNI RADOVI
A.03. | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
B. | ELEKTROTEHNIČKI MONTAŽNI RADOVI
B.01. | ELEKTROTEHNIČKI MONTAŽNI RADOVI
KANALIZACIJSKI EL. RAZVOD I KABELI, RAZDJELNICI
B.01.06. | Radovi na prihvatnom ormaru
Radnje na preinakama u postojećem vanjskom razdjelniku kod dvorane ili na postojećem SSRO za prihvat nove opreme te izrada novog izvoda za JR i spajanje kabela:
| Dobava, ugradnja i spajanje opreme u postojeći samostojeći razvodni ormar: | kpl | 1 |  | 0
stavka u kompletu
B.01.07. | Razvodni ormar SSRO
| Dobava, ugradnja i spajanje glavnog samostojećeg razvodnog ormara SSRO opremljen bravicom, temeljnom pločom i montažnim temeljom. Ormar treba biti izrađen od plastificiranog lima, kao samostojeći, u skladu s normom IEC 60439-1, stupnja zaštite IP54. Izvedba ormara mora zadovoljavati uvjete II klase zaštite od električnog udara, kao i odgovarajuću zaštitu od neizravnog dodira. Sve pristupačne dijelove pod naponom prekriti izolacijskom pločom, označiti rednim stezaljkama i natpisnim pločicama. | kpl | 1
| oprema za razvod i upravljanje kao glavna sklopka, automatski prekidači, FID sklopka, sklopnik, odvodnik prenapona, tipkala za ugradnju na frata il bočno za korisničko paljenje…. | kpl | 1
| Programska svjetlosna sklopka obavezno s rezervnim napajanjem. IC Astro programska svjetlosna sklopka koristi se za paljenje i gašenje rasvjete prema vremenu zalaska i izlaska sunca, bez potrebe ugradnje detektora osvjetljenosti. Vrijeme izlaska i zalaska sunca automatski se računa prema geografskim parametrima unesenim od strane korisnika. | kom | 1
| vremenski relej s funkcijom zakašnjelog uklopa, mehanička izvedba, 1 uklopni kanal, veličina ugradnje 1 modul. (Ugradnja u seriju sa svjetlosnom sklopkom, ako nije poteba za cijelonoćni rad rasvjete) | kom | 1
| Sabirnice PE, N | kpl | 1
| Ormar atestiran. | kpl | 1
| U stavku uračunati dobavu i utrošak potrebnog sitnog spojnog i montažnog materijala, redne stezaljke, zaštitne maske i izolacijske ploče, sav ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor, te potrebno ožičenje. Po završetku spajanja, ormar opremiti brojevima za označavanje, natpisnim pločicama i jednopolnom shemom. Svaki kabel koji ulazi u RO i izlazi iz RO potrebno je označiti plastificiranom natpisnom pločicom sa oznakom ulaza ili izlaza, tipa kabela i nazivom strujnog kruga na koji se spaja kabel. Dobavljač je dužan isporučiti ormar min. 30% većeg kapaciteta od zahtjeva instalirane opreme, radi buduće dogradnje. | kpl | 1
| SSRO | kpl | 1 |  | 0
B.01. | UKUPNO KANALIZACIJSKI EL. RAZVOD I KABELI, RAZDJELNICI |  |  |  | 0
B.02. | VANJSKA RASVJETA
Napomena: Svi građevinski radovi oko temeljanja i postavljanje stupova su obrađeni u poglavlju A. Svi poterbni elektromontažni radovi napojne instalacije, zaštitih cijevi i uzemljivača obrađeni su u podpoglavlju B.01.
B.02.00. | Dobava, montaža i spajanje LED reflektora. Moduli sa asimetričnom distribucijom svjetlosti na 65°. Hladnjak, okvir i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija završne obrade sive boje RAL 9006, temperiano staklo. Nosač montiran pomoću dostupnih točaka za pričvršćivanje. - Izvor svjetlosti LED ukupne snage ≤ 450 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke ≥ 62735lm Izlazna efikasnost svjetiljke ≥ 139 lm/W Temperatura boje svjetlosti 4000 K Faktor uzvrata boje CRI ≥ 80 Stupanj zaštite ≥ IP66 Otpornost na mehaničke udarce ≥ IK08 Klasa električne zaštite = I Životni vijek LED izvora: 90.000h L80 B50 Faktor snage ≥ 0,95 Dimenzije svjetiljke: Š=163mm V= 309mm D=612mm Masa svjetiljke ≤ 10.5 kg Predspojna naprava: 220-240V 50/60Hz Upravljanje: ON/OFF Garantni rok proizvođača najmanje 7 godina. | kom | 8 |  | 0
1 | Dobava, montaža i spajanje LED reflektora. Moduli sa asimetričnom distribucijom svjetlosti na 65°. Hladnjak, okvir i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija završne obrade sive boje RAL 9006, temperirano staklo Nosač montiran pomoću dostupnih točaka za pričvršćivanje. - Izvor svjetlosti LED ukupne snage ≤ 600 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke ≥ 91328lm Izlazna efikasnost svjetiljke ≥ 152 lm/W Temperatura boje svjetlosti 4000 K Faktor uzvrata boje CRI ≥ 80 Stupanj zaštite ≥ IP66 Otpornost na mehaničke udarce ≥ IK08 Klasa električne zaštite = I Životni vijek LED izvora: 90.000h L80 B50 Faktor snage ≥ 0,95 Dimenzije svjetiljke: Š=350mm V= 550mm D=655mm Masa svjetiljke ≤ 21.5 kg Predspojna naprava: 220-240V 50/60Hz Upravljanje: ON/OFF Garantni rok proizvođača najmanje 7 godina. | kom | 8 |  | 0
2 | Dobava, montaža i spajanje pocinčanog konusnog rasvjetnog stupa visine 7,8 m izrađen od S235JR željeza. Dimenzije: Baza: fi=138mm; Vrh stupa: fi=60mm; Ukupna visina stupa: 7.8 m; Dimenzija baze : 300x300mm Poklopac dimenzija : 186x46mm Stijenka stupa 4mm,za treću zonu vjetra (160km/h). | kom | 4 |  | 0
3 | Dobava, montaža i spajanje priključne kutije za kablove FG16R od 4x1,5 do 4x16 mm2. Stupanj zaštite IP43, stupanj mehaničke zaštite IK08 s duplom izolacijom. Dimenzije 186x46 mm. | kom | 4 |  | 0
4 | Dobava, montaža i spajanje rastalnog umetka od 10A za priključnu kutiju (stavka 3 u troškovniku). | kom | 4 |  | 0
5 | Dobava, montaža i spajanje ankera M18 za montažu stupa (stavka 2 u troškovniku) na pripremljeno betonsko temelje. Ankeri dolaze zavareni u kompletu sa maticama. Dimenzije 18X600 mm. | kom | 4 |  | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje poklopca za stup 127-168 za otvor stupa 186x46 IP55 IK10 | kom | 4 |  | 0
7 | Dobava, montaža i spajanje T nosača za 1 reflektor dimenzija : D =1000mm , montaža na vrh stupa fi 60mm. | kom | 2 |  | 0
8 | Dobava, montaža i spajanje T nosača za 2 reflektor, dimenzija : D = 1500mm, montaža na vrh stupa fi60mm. | kom | 2 |  | 0
9 | Dobava, montaža i spajanje pocinčanog konusnog rasvjetnog stupa visine 9,8 m izrađen od S235JR željeza. Dimenzije: Baza: fi=158mm; Vrh stupa: fi=60mm; Ukupna visina stupa: 9.8 m; Dimenzija baze : 300x300mm Poklopac dimenzija : 186x40mm Stijenka stupa 4mm,za treću zonu vjetra (160km/h). | kom | 6 |  | 0
10 | Dobava, montaža i spajanje priključne kutije za kablove FG16R od 4x1,5 do 4x16 mm2. Stupanj zaštite IP43, stupanj mehaničke zaštite IK08 s duplom izolacijom. Dimenzije 186x46 mm. | kom | 6 |  | 0
11 | Dobava, montaža i spajanje rastalnog umetka od 10A za priključnu kutiju (stavka 10 u troškovniku). | kom | 6 |  | 0
12 | Dobava, montaža i spajanje ankera M20 za montažu stupa (stavka 9 u troškovniku) na pripremljeno betonsko temelje. Ankeri dolaze zavareni u kompletu sa maticama. Dimenzije 20X600 mm. | kom | 6 |  | 0
13 | Dobava, montaža i spajanje poklopca za stup 178-300 za otvor stupa 186x46 IP55 IK10 | kom | 6 |  | 0
14 | Dobava, montaža i spajanje T nosača za 1 reflektor dimenzija : D =1000mm , montaža na vrh stupa fi 60mm. | kom | 2 |  | 0
15 | Dobava, montaža i spajanje T nosača za 2 reflektor, dimenzija : D = 1500mm, montaža na vrh stupa fi60mm. | kom | 4 |  | 0
B.02. | UKUPNO VANJSKA RASVJETA |  |  |  | 0
B.03. | ISPITIVANJA
B.03.01. | Ispitivanje NN instalacije uključujući VR instalaciju na struje kratkog spoja za sve pojedine linije od ovlaštene ustanova te izdavanje uvjerenja. Ispitivanje izolacije kablova te ispitivanje otpora uzemljenja U-I metodom od ovlaštene i akreditirane ustanove te izdavanje uvjerenja | kpl | 1 |  | 0
B.03.02. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja (NN, EKI, VR) u 2 printana primjerka i na CD-u te predaja iste investitoru. Stavka će se priznati na temelju procjene, odobrenja i ovjere nadzornog inženjera za potrebu iste. | kpl | 1 |  | 0
B.03. | UKUPNO ISPITIVANJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. | GRAĐEVINSNKI RADOVI
A.01. | PRIPREMNI RADOVI ZA VR |  |  |  | 0
A.02. | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ EL. INST. |  |  |  | 0
A.03. | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO A. GRAĐEVINSNKI RADOVI |  |  |  | 0
B. | ELEKTROTEHNIČKI MONTAŽNI RADOVI
B.01. | ELEKTROTEHNIČKI MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
B.02. | VANJSKA RASVJETA |  |  |  | 0
B.03. | ISPITIVANJA |  |  |  | 0
| UKUPNO B. ELEKTROTEHNIČKI MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
A+B | U K U P N O: |  | €
| P D V: |  | €
| S V E U K U P N O: |  | € |  | 0
DATUM: | Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpis i ovjera: